| L.Dz.: 4538/KP/DZP/2016 | Data: 10.10.2016r |
| --- | --- |
|  | Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia |

Nr postępowania: ZP/27/MGW/2016

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2

Dotyczy:	Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z postępowaniem ZP/27/MGW/2016 pt.: Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych" zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Na rysunku nr 02 dokumentacji EP7-15-03/E stanowiącej załącznik do SIWZ w pomieszczeniu serwerowni 
w budynku przy ul. K. Miarki pokazano "Istniejący serwer" oraz nie określono lokalizacji stanowiska sterowania 
i wizualizacji . Czy należy rozumieć, że ww "istniejący serwer" ma pełnić  funkcje określone w opisie technicznym ww dokumentacji? Jeżeli tak to proszę o informacje o jego parametrach technicznych  
i zainstalowanym oprogramowaniu. Jeżeli    w zadaniu należy przewidzieć dostawę serwera dedykowanego dla układu wizualizacji to proszę o informację o przewidywanym  miejscu jego zainstalowania oraz czy Zamawiający zapewnia połączenie siecią LAN pomiędzy switchem w przełącznicy PS1, serwerem 
i stanowiskiem sterowania i  wizualizacji oraz  przewidywaną lokalizację przedmiotowego stanowiska.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć dostawę serwera dedykowanego dla układu wizualizacji, który będzie zabudowany 
w pomieszczeniu serwerowni razem z przełącznicą światłowodową PS1 i switchem. Do zasilania serwera

i switcha będzie należy zakupić odrębny UPS. Stanowisko wizualizacji będzie zabudowane na dyspozytorni (ul. Jodłowa). Połączenie LAN pomiędzy serwerem a stanowiskiem wizualizacji zapewnia Zamawiający za pomocą istniejącej sieci.

Parametry serwera:

Obudowa typu Rack do zabudowy serwera, switcha, przełącznicy światłowodowej,

procesor nie gorszy niż i5,

pamięci RAM nie mniej niż 8 GB,

dwa dyski HDD  nie mniej niż 500 GB każdy pracujący w macierzy Raid,

dwa niezależne interfejsy sieciowe.

Parametry switch-a:

zarządzalny pozwalający utworzenie sieci redundantnej (połączenia w ring),

min 4 porty OPTO,

min 4 porty Eth. (miedziane),

wykonanie przemysłowe.

- Na rysunku nr 02 dokumentacji EP7-15-03/E stanowiącej załącznik do SIWZ w stacji wentylatorów  pokazano switch połączony kablem światłowodowym ( wyłączonym z dostaw objętych zadaniem) 
z przełącznicą PS2. Ww switch nie jest wykazany w  zestawieniu materiałów pkt. 3 dokumentacji EP-15-03/E. Czy przedmiotowy switch ma być dostarczony w ramach zadania? Czy przedmiotowy switch ma być włączony ( przewidziany do włączania) w wymagany ring światłowodowy?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie realizacji projektu było projektowane włączenie stacji wentylatorów w światłowód systemu odwadniania w celu przekazania danych do serwera przy K. Miarki. Połączenie stacji wentylatorów zrealizowano już w inny sposób  w związku z czym nie ma konieczności zakupu i dostawy w/w switch-a oraz włączenia go w ring światłowodowy.

- W  pozycji 102 zestawienia materiałów pkt. 3 dokumentacji EP-15-03/E zawarto w odniesieniu do przełącznicy PS1 zapis: "Zabudowany w w serwerowni przy K. Miarki i zasilany z napięcia gwarantowanego 230VAC(po UPS). Czy w zakresie zadania Zamawiający wymaga dostawy ww UPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Realizacja zadania wymaga zakupu UPS.

2. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości pomp zatapialnych, które należy dostarczyć i zabudować w ramach postępowania przetargowego. W projekcie  branży elektrycznej jest mowa o łącznie 20 pompach. W projekcie branży mechaniczno-instalacyjnej natomiast w zestawieniu materiałów jest podana do dostawy i zabudowy łączna ilość 14 pomp zatapialnych. Prosimy o podanie dokładnej liczby oraz typów pomp, których dostawę należy ująć w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość pomp należy przyjąć zgodnie z projektem branży mechaniczno-instalacyjnych tj. 14 szt., które posiadają co najmniej parametry podane poniżej. W branży elektrycznej pokazana jest ilość pomp, która musi być zasilana i starowana przez urządzenia, które będą dostarczone w ramach niniejszego przetargu.

Ilości i parametry pomp:

11 szt. – H=14m; Q=26m3/h; P=2,2kW

2 szt. – H=31,6m; Q=25,4m3/h; P=5,6kW

1 szt. – H=69m; Q=43m3/h; P=37kW

- Pytanie Wykonawcy:

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż oraz ze względu na złożoność Przedmiotu Zamówienia wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.10.2016r. Pozwoli to wykonawcy na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.10.2016r. do godz. 10:00.

- Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przetargiem j.w. oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie prosimy 
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Przedmiotu Zamówienia:

- Zamawiający pisze w części IV SIWZ w punkcie 1.16 oraz 2.2.7, że zakres oferty ma obejmować między innymi wykonanie instalacji oświetleniowej pompowni odpowiednio P1 i P3 oraz P2a i P4. Na jakiej podstawie Wykonawca ma wycenić powyższy zakres skoro udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja części elektrycznej Przedmiotu Zamówienia nie obejmuje ww. instalacji? Skąd zasilane mają być instalacje oświetleniowe poszczególnych pompowni i jakie mają spełniać wymagania techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacje oświetleniowe poszczególnych pompowni zostaną wykonane przez firmy wykonujące prace 
w ramach innych umów. W związku z powyższym zamawiający rezygnuje z wykonania tych instalacji.

W związku z powyższym zmianie ulega:

Zapis pkt. 13.1 i 13.3  w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upływa 14.10.2016r o godz: 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 14.10.2016r. o godz: 10:30.

Zmiany wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić 
w treści oferty.

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego

W Zabrzu

DYREKTOR

Bartłomiej Szewczyk

……………………………………………………

Data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego