|  |  |
| --- | --- |
| MGW.TM.711.28.4 ASa | Zabrze, dnia 27.10. 2020r. |

**ZAPYTANIE O CENĘ**

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do  wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.  W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej przedstawiony przedmiot zamówienia pn:

**„Zakup stacjonarnego systemu grzewczego powietrza wlotowego dla diagonali transportowej wraz z niezbędnym osprzętem zasilająco sterującym.”**

1. Opis przedmiotu zamówienia

System grzewczy powinien zapewnić ogrzewanie powietrza wlotowego do diagonali transportowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu przy ulicy Wolności 410.

Składniki systemu grzewczego stanowiące przedmiot zamówienia

1. Nagrzewnica elektryczna umożliwiająca nastawę mocy grzewczej i przepływ powietrza – ilość 2 szt.:

- moc grzewcza 0/10/20/30 kW

- przepływ powietrza 1900/2600 m3/h

- przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej i najniższym przepływie powietrza 47 ⁰C

- przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej i najwyższym przepływie powietrza 34 ⁰C

- napięcie zasilania 400V3N~

- napięcie zasilania i sterowania silnika wentylatora 230V 50Hz

- moc znamionowa silnika wentylatora 150W

- znamionowy pobór prądu 43,9A

- stopień ochrony IP44

- wymiary max. 576 x 478 x 545mm (wysokość x szerokość x głębokość)

- masa max. 31kg

- wyposażona w uchwyt do montażu na ścianie

1. Pulpit sterowania elektrycznymi nagrzewnicami powietrza – ilość 1szt.:

- przełącznik sterowania 2 stopniami prędkości wentylatora oraz pozycja „wyłączone”

- przełącznik sterowania 3 stopniami mocy grzewczej nagrzewnicy oraz pozycja „wyłączone”

- napięcie znamionowe obwodu sterowania 230V 50Hz

- stopień ochrony IP44

1. Programowalny termostat w obudowie ochronnej wyposażony w zewnętrzny czujnik temperatury – ilość 1 szt:

- zakres nastaw temperatur 5 ÷ 37⁰C

- napięcie zasilania 230V 50Hz

- zdolność rozłączania obwodu sterowania 16A 230V

- zewnętrzny czujnik temperatury, długość przewodu 3m

- stopień ochrony IP44

1. Kabel elektroenergetyczny H07RN-F (OnPD) 450/750 V 5x25mm2 – ilość 70 mb
2. Przewód sterowniczy YSTY 300/500 V 7x1 mm2 - ilość 15 mb
3. Przewód sterowniczy YSTY 300/500 V 3x1 mm2 – ilość 70 mb
4. Wyłącznik nadprądowy B50A/3P 400V a.c. 10kA – ilość 2 szt.
5. Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/10-4 750V przewód główny 25mm2, odgałęźne 10mm2– ilość 1 szt.
6. Obudowa hermetyczna IP65 2x12 modułów – ilość 1 szt.
7. Bezpiecznik nożowy gG/gL 100A, wielkość NH00 – ilość 3 szt.
8. Dławnica kablowa PG42 – ilość 1 szt.
9. Dławnica kablowa PG36 – ilość 4 szt.
10. Dławnica kablowa PG11 – ilość 4 szt.

Składniki przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych:

- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (LVD),

- krajowe (PN) lub europejskie (EN) normy przedmiotowe.

Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć:

- instrukcje obsługi w języku polskim

- deklaracje zgodności w języku polskim

- karty gwarancyjne w języku polskim

Instrukcja obsługi oferowanej nagrzewnicy elektrycznej powinna zawierać schemat elektryczny podłączenia dwóch nagrzewnic z oferowanym pulpitem sterowania i programowalnym termostatem, według którego zapewniona będzie właściwa eksploatacja oferowanych urządzeń.

1. Istotne warunki zamówienia

* Okres gwarancji deklarowany przez dostawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków pieniężnych   
z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie).

**III. Termin związania ofertą:**

      Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

**IV. Termin realizacji zamówienia:**nie później niż do 21. 12. 2020r.

**V.** **Kryteria oceny ofert:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM:** | **Znaczenie procentowe kryterium** | **Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium** |
| 1. | Cena | 100 % | 100 |

**VI. Termin skłania ofert  do dnia 09. 11. 2020r. do godz. 1000**

**VII. Ochrona danych osobowych:** W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: [iod@muzeumgornictwa.pl](mailto:iod@muzeumgornictwa.pl). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

**VIII.**Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul.Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl). Do dnia 9.11 2020 do godziny 10.00

 Sprawę prowadzi:

Andrzej Safaryjski , tel.: 326303091 w. [7asafaryjski@muzeumgornictwa.pl](mailto:7asafaryjski@muzeumgornictwa.pl) wew. 5806

***Będzie wymagane podpisanie umowy*TAK / ~~NIE~~**

……………………………………………………….

Podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.